## Elektromotor hl. kompresora
| Názov - Popis operácie | Prácnosť (Nhod) | Prácnosť (€) | Názov materiálu | Množstvo | Merná jednotka | Cena za mernú jednotku (€) | Suma celkom materiál (€) | Spolu prácnosť + materiál (€)
7.3. | Elektromotor hlavného kompresora 1A 2132/4
7.3.2. | - rozloženie motora na jednotlivé diely a ich očistenie, zloženie
7.3.3. | - kontrola jednotlivých dielov motora na mechanické a elektrické poškodenie a opotrebenie
7.3.4. | - vykonať elektrické merania pred opravou
7.3.5. | - vykonať renováciu komutátora, oprava hádzavosti
7.3.6. | - renovácia zberného ústrojenstva, nastaviť prítlak uhlíkových kief a polohu držiakov
7.3.7. | - výmena uhlíkov
7.3.8. | - výmena ložísk
7.3.9. | - výmena prechodiek, tesnení
7.3.10. | - výmena VN kabeláže vývodov
7.3.11. | - výmena labyrintových krúžkov hriadeľa rotora
7.3.12. | - prečistenie mazacích trubiek a nadstavcov
7.3.13. | - vykonať funkčnú skúšku preotáčkovej ochrany
7.3.14. | - styčné plochy uzemňovacej prepojky očistiť a nakonzervovať
7.3.15. | - obnoviť značenie uzemňovacej prepojky
7.3.16. | - obnoviť elektroizolačný náter statora, rotora a ložiskových štítov
7.3.17. | - vyvažovanie rotora a kontrola kľudného chodu
7.3.18. | - premazanie predpísaných častí predpísaným mazivom
7.3.19. | - vysušenie
7.3.20. | - premeranie a skúška na skúšobni spojená s vystavením meracieho protokolu
7.3.21. | - obnoviť vonkajší náter motora
Súvisiace opravárenské práce
- regulácia remenice
- výmena rubíka
- výmena držiaka uhlíkov
- výmena cievky pomocného pólu
- výmena cievky hlavného pólu
- previnutie rotora
- previnutie statora
Výsledná cena spolu: (vkladá sa do aukčnej siene)